附件：1

热水系统

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 制热量约500kW/台，总电功率约140kW，出水温度≥55℃，COP≥3.5，R134a冷媒 | 台 | 2 | 满足1700床位生活热水 |
| 2 | 不锈钢保温储热水箱 | 有效容积约100m³，食品级304不锈钢，PU聚氨酯保温 | 台 | 2 | 高温储热水箱 |
| 3 | 热水一次侧循环泵 | 卧式离心泵，Q=50m³/h，H=32m，11kW，一用一备 | 台 | 2 | 热水循环 |
| 4 | 水源侧循环泵 | Q=80m³/h，H=25m，15kW，一用一备 | 台 | 2 | 水源侧循环 |
| 5 | 补水泵及稳压装置 | 自动定压补水，恒压供水 | 套 | 1 | 系统补水稳压 |
| 6 | 热水管道、阀门、管件及保温 | 不锈钢管/镀锌管，含阀门、管件、保温材料 | 批 | 1 | 换热站至用水点 |
| 7 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 300 |  |
| 8 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 100 |  |
| 9 | 电缆 | 根据相关设备配置 | 米 | 300 |  |
| 10 | PLC控制柜 | 含PLC控制器、10寸触摸屏、变频器、断路器、接触器等电气元件 | 套 | 1 | 集中监控热泵 |
| 11 | 传感器及仪表 | 温度传感器、压力变送器、电磁流量计、液位计 | 批 | 1 | 参数实时监测 |

主要设备技术参数

（一）水源热泵机组

水源热泵机组为本项目生活热水系统的核心制热设备，主要技术参数要求如下：单台制热量约500kW，采用环保冷媒R134a，制热工况能效比（COP）不低于3.5，热水出水温度不低于55℃，机组采用模块化组合、智能群控，具备故障自动诊断与远程通讯功能。机组总电功率约140kW，满足1号楼、2号楼1413床位生活热水供热需求。

（二）不锈钢保温储热水箱

储热水箱采用食品级304不锈钢板材制作，内部设置加强筋与挡水板，外层采用聚氨酯发泡保温，保温层厚度不小于50mm，有效容积按高峰用水时段热水储备量设计（约100m³主水箱+100m³辅助水箱），并配置液位计、温度传感器及自动补水接口。

（三）PLC智能控制系统

控制系统采用PLC+触摸屏架构，对水源热泵、循环水泵、储热水箱液位等参数实施集中监控与自动控制，支持手动/自动切换、参数越限报警、故障记录及远程通讯接口，实现系统节能与稳定运行。

附件二：

蒸汽系统

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气洁净蒸汽发生器 | 蒸发量约100kg/h/台，蒸汽压力0.4MPa，全不锈钢，NOx＜30mg/m³ | 台 | 2 | 供医疗器械消毒 |
| 2 | 洁净蒸汽管道系统 | 不锈钢管道、减压阀、疏水阀、安全阀、保温 | 批 | 1 | 锅炉房至消毒供应室，管道长度约100米 |
| 3 | 软化水处理设备 | 全自动软水器+纯水装置，处理能力≥1.5m³/h | 套 | 1 | 保证蒸汽品质 |

洁净蒸汽发生器为全不锈钢结构，单台蒸发量约100kg/h，额定蒸汽压力0.4MPa，采用自动点火、自动补水、自动压力控制，NOx排放量低于30mg/m³，符合环保排放要求。设备自带水处理接口与安全保护装置，可满足消毒供应室高温高压灭菌、清洗消毒等末端设备的用汽需求。