附件

主要设备选型及技术参数

（一）油润旋片式真空泵

配置三台油润滑旋片式真空泵，作为系统核心抽气设备。主要技术参数如下：

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 设备形式 | 油润旋片式医用真空泵 |
| 数量 | 3台（两用一备） |
| 单台抽气速率 | ≥100 m³/h |
| 极限真空度 | ≤-0.095 MPa（绝对压力≤5 mbar） |
| 工作真空范围 | -0.04 ~ -0.08 MPa |
| 电机功率 | 4.0 kW/台 |
| 供电电源 | 380V/50Hz/三相 |
| 噪音 | ≤65 dB(A)（距设备1m处） |
| 冷却方式 | 风扇风冷（无需冷却水） |
| 油气分离 | 内置高效油气分离器，排气含油量≤1 mg/m³ |
| 保护功能 | 过载保护、缺相保护、油温保护、油位监测 |

（二）真空储罐

配置立式真空储罐一台，用于系统缓冲稳压，减少真空泵频繁启动。主要参数：

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.5 m³ |
| 设计压力 | -0.1 MPa（真空） |
| 设计温度 | 0 ~ 80℃ |
| 筒体材质 | Q235B碳钢，内壁防锈处理，外壁防腐喷漆 |
| 接口配置 | 进气口、出气口、排污口、压力表接口、压力控制器接口、安全真空破坏口 |
| 附件 | 配真空压力表、压力控制器、安全阀、排污阀 |
| 安装方式 | 立式落地安装，配减振基础 |

（三）集污罐（除污罐）

在真空泵吸入口前设置集污罐，分离吸入气体中的液体和固体杂质，保护真空泵。主要参数：

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容积 | 0.3 m³ |
| 材质 | 不锈钢304 |
| 过滤方式 | 撞击+离心分离 |
| 排污 | 底部自动/手动排水排污阀 |
| 监测 | 配液位观察窗 |

（四）医用级细菌过滤器

按照GB 50751-2012规范要求，在真空泵吸入口设置医用级细菌过滤器，并配置一用一备双过滤器组，可在线切换更换滤芯。主要参数：

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 过滤精度 | 0.01 μm |
| 过滤效率 | ≥99.995%（对0.01μm微粒） |
| 数量 | 2台（一用一备，可切换） |
| 壳体材质 | 不锈钢304，快开结构 |
| 压差监测 | 配压差表，滤芯堵塞时报警提示更换 |
| 灭菌方式 | 滤芯可高温灭菌消毒 |
| 标识 | 壳体标注“细菌过滤器”标识 |

（五）智能PLC控制系统

配置一套PLC智能控制系统，实现机组全自动运行和远程监控。主要功能：

1. 全自动控制：根据真空罐压力自动启停真空泵，自动轮换运行；

2. 触摸屏显示：实时显示各泵运行状态、真空度、累计运行时间、故障记录；

3. 报警功能：真空度过低报警、泵过载报警、油位低报警、过滤器压差报警、停电报警；

4. 远程监控：预留RS485/以太网通讯接口，可接入医院后勤楼宇自控系统；

5. 手动/自动切换：可手动选择单台泵运行、自动运行等模式；

6. 备用切换：运行泵故障时，备用泵自动投入，保证系统连续运行。

（六）主要设备材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油润旋片式真空泵 | 抽速≥100m³/h，4kW | 台 | 3 | 两用一备 |
| 2 | 真空储罐 | 1.5m³，立式碳钢 | 台 | 1 | 含压力表、安全阀 |
| 3 | 集污罐 | 0.3m³，不锈钢304 | 台 | 1 | 带自动排水 |
| 4 | 细菌过滤器 | 0.01μm，不锈钢壳体 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 5 | PLC智能控制柜 | 含触摸屏、传感器 | 套 | 1 | 全自动控制 |
| 6 | 真空压力传感器 | -0.1~0MPa | 只 | 3 | 含数显表 |
| 7 | 真空破坏安全阀 | -0.02MPa开启 | 只 | 2 | 真空罐保护 |
| 8 | 进气手动球阀 | DN50，不锈钢 | 只 | 6 | 每台泵进出口 |
| 9 | 排气止回阀 | DN50，不锈钢 | 只 | 3 | 防止回流 |
| 10 | 柔性波纹管 | DN50，不锈钢 | 根 | 6 | 减振连接 |
| 11 | 不锈钢连接管道 | DN50/DN40 | 批 | 1 | 含管件 |
| 12 | 排气灭菌过滤器 | 0.01μm | 台 | 2 | 排气消毒 |
| 13 | 基础减振垫 | 橡胶减振垫 | 块 | 12 | 泵及储罐基础 |
| 14 | 电气控制线缆 | 电力电缆、信号电缆 | 批 | 1 | 含穿线管 |